NOTE DE CALCUL

| Projet : | Proiect etaj |
| --- | --- |
| Client |  |
| Réalisé par |  |
| Révision |  |
| Date: | 6/30/2014 |
| Date Révision |  |

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

| Description: | Dressing | Numéro: | 1007 | Collecteur: | H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superficie totale | [m²] | : 14.0 | Puissance demandée | [W] | : 752 |
| Superficie à équiper | [m²] | : 13.7 | Puissance résiduelle | [W] | : 350 |
| Superficie marginale | [m²] | : | Puiss. installée (Passages) | [W] | : |
| Température interne | [°C] | : 20.0 | Résistance revêtement | [m²K/W] | : 0.010 |
| Température local dessous | [°C] | : 10.0 | Résistance plancher | [m²K/W] | : 0.280 |
| Epaisseur de la chape | [mm] | : 45 |
| Panneau |  | : Pannello bugnato/pellicolato 25mm |
| Tube |  | : Tubo 17 mm |
| Circuits insérés |  | : 1 |

DONNES RELATIVES AUX CIRCUITS

Température de départ: 42.0 [°C]

| Collecteur: H2 | Circuit N. :1 | Superficie recouverte [m²]: 13.7 |
| --- | --- | --- |
|  | Pas | Densité [W/m²] | Puissance [W] | Température [°C] | Sup. recouverte [m²] |
| Zone de séjour | 150 | 80.6 | 1102 | 27.4 | 13.7 |
| Zone marginale | 0 |  |  |  |  |
| Longueur circuit [m] | Totale: | 99 | Boucle: | 86 | Raccordement: | 13 |
|  | dT [°C] | dP [DaPa] | Débit [kg/h] | Puissance [W] | Pos. van. réglage |
|  |  |  |  | Haut | Bas | Total |  |
| Données circ. | 12.00 | 652 | 99 | 1143 | 246 | 1389 | 4,25 |

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

| Description: | Hol | Numéro: | 1008 | Collecteur: | H1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superficie totale | [m²] | : 20.6 | Puissance demandée | [W] | : 1288 |
| Superficie à équiper | [m²] | : 8.6 | Puissance résiduelle | [W] | : 421 |
| Superficie marginale | [m²] | : | Puiss. installée (Passages) | [W] | : 867 |
| Température interne | [°C] | : 20.0 | Résistance revêtement | [m²K/W] | : 0.010 |
| Température local dessous | [°C] | : 10.0 | Résistance plancher | [m²K/W] | : 0.280 |
| Epaisseur de la chape | [mm] | : 45 |
| Panneau |  | : Pannello bugnato/pellicolato 25mm |
| Tube |  | : Tubo 17 mm |
| Circuits insérés |  | : 1 |

DONNES RELATIVES AUX CIRCUITS

Température de départ: 42.0 [°C]

| Collecteur: H1 | Circuit N. :1 | Superficie recouverte [m²]: 8.6 |
| --- | --- | --- |
|  | Pas | Densité [W/m²] | Puissance [W] | Température [°C] | Sup. recouverte [m²] |
| Zone de séjour | 100 | 97.5 | 842 | 28.8 | 8.6 |
| Zone marginale | 0 |  |  |  |  |
| Longueur circuit [m] | Totale: | 87 | Boucle: | 75 | Raccordement: | 11 |
|  | dT [°C] | dP [DaPa] | Débit [kg/h] | Puissance [W] | Pos. van. réglage |
|  |  |  |  | Haut | Bas | Total |  |
| Données circ. | 10.73 | 518 | 94 | 980 | 194 | 1173 | 2,25 |

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

| Description: | Dormitor115 | Numéro: | 1009 | Collecteur: | H1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superficie totale | [m²] | : 13.7 | Puissance demandée | [W] | : 599 |
| Superficie à équiper | [m²] | : 11.5 | Puissance résiduelle | [W] | : 470 |
| Superficie marginale | [m²] | : | Puiss. installée (Passages) | [W] | : 143 |
| Température interne | [°C] | : 20.0 | Résistance revêtement | [m²K/W] | : 0.010 |
| Température local dessous | [°C] | : 10.0 | Résistance plancher | [m²K/W] | : 0.280 |
| Epaisseur de la chape | [mm] | : 45 |
| Panneau |  | : Pannello bugnato/pellicolato 25mm |
| Tube |  | : Tubo 17 mm |
| Circuits insérés |  | : 1 |

DONNES RELATIVES AUX CIRCUITS

Température de départ: 42.0 [°C]

| Collecteur: H1 | Circuit N. :1 | Superficie recouverte [m²]: 11.5 |
| --- | --- | --- |
|  | Pas | Densité [W/m²] | Puissance [W] | Température [°C] | Sup. recouverte [m²] |
| Zone de séjour | 150 | 80.6 | 926 | 27.4 | 11.5 |
| Zone marginale | 0 |  |  |  |  |
| Longueur circuit [m] | Totale: | 87 | Boucle: | 72 | Raccordement: | 15 |
|  | dT [°C] | dP [DaPa] | Débit [kg/h] | Puissance [W] | Pos. van. réglage |
|  |  |  |  | Haut | Bas | Total |  |
| Données circ. | 12.00 | 527 | 95 | 1090 | 234 | 1324 | 2,25 |

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

| Description: | Dormitor110 | Numéro: | 1010 | Collecteur: | H1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superficie totale | [m²] | : 5.6 | Puissance demandée | [W] | : 689 |
| Superficie à équiper | [m²] | : 5.6 | Puissance résiduelle | [W] | : -129 |
| Superficie marginale | [m²] | : | Puiss. installée (Passages) | [W] | : |
| Température interne | [°C] | : 20.0 | Résistance revêtement | [m²K/W] | : 0.010 |
| Température local dessous | [°C] | : 10.0 | Résistance plancher | [m²K/W] | : 0.280 |
| Epaisseur de la chape | [mm] | : 45 |
| Panneau |  | : Pannello bugnato/pellicolato 25mm |
| Tube |  | : Tubo 17 mm |
| Circuits insérés |  | : 1 |

DONNES RELATIVES AUX CIRCUITS

Température de départ: 42.0 [°C]

| Collecteur: H1 | Circuit N. :1 | Superficie recouverte [m²]: 5.7 |
| --- | --- | --- |
|  | Pas | Densité [W/m²] | Puissance [W] | Température [°C] | Sup. recouverte [m²] |
| Zone de séjour | 100 | 97.7 | 560 | 28.8 | 5.7 |
| Zone marginale | 0 |  |  |  |  |
| Longueur circuit [m] | Totale: | 110 | Boucle: | 51 | Raccordement: | 59 |
|  | dT [°C] | dP [DaPa] | Débit [kg/h] | Puissance [W] | Pos. van. réglage |
|  |  |  |  | Haut | Bas | Total |  |
| Données circ. | 10.69 | 891 | 112 | 1162 | 229 | 1392 | 3,75 |

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

| Description: | Dormitor215 | Numéro: | 1011 | Collecteur: | H1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superficie totale | [m²] | : 14.3 | Puissance demandée | [W] | : 671 |
| Superficie à équiper | [m²] | : 13.3 | Puissance résiduelle | [W] | : 536 |
| Superficie marginale | [m²] | : | Puiss. installée (Passages) | [W] | : 132 |
| Température interne | [°C] | : 20.0 | Résistance revêtement | [m²K/W] | : 0.010 |
| Température local dessous | [°C] | : 10.0 | Résistance plancher | [m²K/W] | : 0.280 |
| Epaisseur de la chape | [mm] | : 45 |
| Panneau |  | : Pannello bugnato/pellicolato 25mm |
| Tube |  | : Tubo 17 mm |
| Circuits insérés |  | : 1 |

DONNES RELATIVES AUX CIRCUITS

Température de départ: 42.0 [°C]

| Collecteur: H1 | Circuit N. :1 | Superficie recouverte [m²]: 13.3 |
| --- | --- | --- |
|  | Pas | Densité [W/m²] | Puissance [W] | Température [°C] | Sup. recouverte [m²] |
| Zone de séjour | 150 | 80.6 | 1075 | 27.4 | 13.3 |
| Zone marginale | 0 |  |  |  |  |
| Longueur circuit [m] | Totale: | 111 | Boucle: | 86 | Raccordement: | 25 |
|  | dT [°C] | dP [DaPa] | Débit [kg/h] | Puissance [W] | Pos. van. réglage |
|  |  |  |  | Haut | Bas | Total |  |
| Données circ. | 12.00 | 938 | 115 | 1320 | 284 | 1604 | 4,25 |

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

| Description: | Dormitor210 | Numéro: | 1012 | Collecteur: | H1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superficie totale | [m²] | : 5.5 | Puissance demandée | [W] | : 763 |
| Superficie à équiper | [m²] | : 5.5 | Puissance résiduelle | [W] | : -181 |
| Superficie marginale | [m²] | : | Puiss. installée (Passages) | [W] | : |
| Température interne | [°C] | : 20.0 | Résistance revêtement | [m²K/W] | : 0.010 |
| Température local dessous | [°C] | : 10.0 | Résistance plancher | [m²K/W] | : 0.280 |
| Epaisseur de la chape | [mm] | : 45 |
| Panneau |  | : Pannello bugnato/pellicolato 25mm |
| Tube |  | : Tubo 17 mm |
| Circuits insérés |  | : 1 |

DONNES RELATIVES AUX CIRCUITS

Température de départ: 42.0 [°C]

| Collecteur: H1 | Circuit N. :1 | Superficie recouverte [m²]: 6.0 |
| --- | --- | --- |
|  | Pas | Densité [W/m²] | Puissance [W] | Température [°C] | Sup. recouverte [m²] |
| Zone de séjour | 100 | 97.7 | 581 | 28.8 | 6.0 |
| Zone marginale | 0 |  |  |  |  |
| Longueur circuit [m] | Totale: | 82 | Boucle: | 52 | Raccordement: | 30 |
|  | dT [°C] | dP [DaPa] | Débit [kg/h] | Puissance [W] | Pos. van. réglage |
|  |  |  |  | Haut | Bas | Total |  |
| Données circ. | 10.69 | 386 | 81 | 845 | 167 | 1012 | 1,75 |

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

| Description: | DormitorM15 | Numéro: | 1013 | Collecteur: | H1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superficie totale | [m²] | : 15.6 | Puissance demandée | [W] | : 680 |
| Superficie à équiper | [m²] | : 12.2 | Puissance résiduelle | [W] | : 664 |
| Superficie marginale | [m²] | : | Puiss. installée (Passages) | [W] | : 358 |
| Température interne | [°C] | : 20.0 | Résistance revêtement | [m²K/W] | : 0.010 |
| Température local dessous | [°C] | : 10.0 | Résistance plancher | [m²K/W] | : 0.280 |
| Epaisseur de la chape | [mm] | : 45 |
| Panneau |  | : Pannello bugnato/pellicolato 25mm |
| Tube |  | : Tubo 17 mm |
| Circuits insérés |  | : 1 |

DONNES RELATIVES AUX CIRCUITS

Température de départ: 42.0 [°C]

| Collecteur: H1 | Circuit N. :1 | Superficie recouverte [m²]: 12.2 |
| --- | --- | --- |
|  | Pas | Densité [W/m²] | Puissance [W] | Température [°C] | Sup. recouverte [m²] |
| Zone de séjour | 150 | 80.6 | 986 | 27.4 | 12.2 |
| Zone marginale | 0 |  |  |  |  |
| Longueur circuit [m] | Totale: | 85 | Boucle: | 76 | Raccordement: | 10 |
|  | dT [°C] | dP [DaPa] | Débit [kg/h] | Puissance [W] | Pos. van. réglage |
|  |  |  |  | Haut | Bas | Total |  |
| Données circ. | 12.00 | 457 | 88 | 1011 | 218 | 1229 | 2 |

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

| Description: | DormitorM10 | Numéro: | 1014 | Collecteur: | H1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superficie totale | [m²] | : 7.8 | Puissance demandée | [W] | : 1379 |
| Superficie à équiper | [m²] | : 7.8 | Puissance résiduelle | [W] | : -502 |
| Superficie marginale | [m²] | : | Puiss. installée (Passages) | [W] | : |
| Température interne | [°C] | : 20.0 | Résistance revêtement | [m²K/W] | : 0.010 |
| Température local dessous | [°C] | : 10.0 | Résistance plancher | [m²K/W] | : 0.280 |
| Epaisseur de la chape | [mm] | : 45 |
| Panneau |  | : Pannello bugnato/pellicolato 25mm |
| Tube |  | : Tubo 17 mm |
| Circuits insérés |  | : 1 |

DONNES RELATIVES AUX CIRCUITS

Température de départ: 42.0 [°C]

| Collecteur: H1 | Circuit N. :1 | Superficie recouverte [m²]: 9.0 |
| --- | --- | --- |
|  | Pas | Densité [W/m²] | Puissance [W] | Température [°C] | Sup. recouverte [m²] |
| Zone de séjour | 100 | 97.7 | 877 | 28.8 | 9.0 |
| Zone marginale | 0 |  |  |  |  |
| Longueur circuit [m] | Totale: | 99 | Boucle: | 79 | Raccordement: | 20 |
|  | dT [°C] | dP [DaPa] | Débit [kg/h] | Puissance [W] | Pos. van. réglage |
|  |  |  |  | Haut | Bas | Total |  |
| Données circ. | 10.69 | 657 | 100 | 1038 | 205 | 1243 | 2,75 |

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

| Description: | BaieM | Numéro: | 1015 | Collecteur: | H1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superficie totale | [m²] | : 11.8 | Puissance demandée | [W] | : 879 |
| Superficie à équiper | [m²] | : 11.8 | Puissance résiduelle | [W] | : 23 |
| Superficie marginale | [m²] | : | Puiss. installée (Passages) | [W] | : |
| Température interne | [°C] | : 22.0 | Résistance revêtement | [m²K/W] | : 0.010 |
| Température local dessous | [°C] | : 10.0 | Résistance plancher | [m²K/W] | : 0.280 |
| Epaisseur de la chape | [mm] | : 45 |
| Panneau |  | : Pannello bugnato/pellicolato 25mm |
| Tube |  | : Tubo 17 mm |
| Circuits insérés |  | : 1 |

DONNES RELATIVES AUX CIRCUITS

Température de départ: 42.0 [°C]

| Collecteur: H1 | Circuit N. :1 | Superficie recouverte [m²]: 12.2 |
| --- | --- | --- |
|  | Pas | Densité [W/m²] | Puissance [W] | Température [°C] | Sup. recouverte [m²] |
| Zone de séjour | 100 | 74.1 | 902 | 28.9 | 12.2 |
| Zone marginale | 0 |  |  |  |  |
| Longueur circuit [m] | Totale: | 137 | Boucle: | 110 | Raccordement: | 27 |
|  | dT [°C] | dP [DaPa] | Débit [kg/h] | Puissance [W] | Pos. van. réglage |
|  |  |  |  | Haut | Bas | Total |  |
| Données circ. | 13.24 | 769 | 91 | 1120 | 275 | 1396 | 2,75 |

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

| Description: | Baie | Numéro: | 1016 | Collecteur: | H1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superficie totale | [m²] | : 11.2 | Puissance demandée | [W] | : 947 |
| Superficie à équiper | [m²] | : 11.2 | Puissance résiduelle | [W] | : -94 |
| Superficie marginale | [m²] | : | Puiss. installée (Passages) | [W] | : |
| Température interne | [°C] | : 22.0 | Résistance revêtement | [m²K/W] | : 0.010 |
| Température local dessous | [°C] | : 10.0 | Résistance plancher | [m²K/W] | : 0.280 |
| Epaisseur de la chape | [mm] | : 45 |
| Panneau |  | : Pannello bugnato/pellicolato 25mm |
| Tube |  | : Tubo 17 mm |
| Circuits insérés |  | : 1 |

DONNES RELATIVES AUX CIRCUITS

Température de départ: 42.0 [°C]

| Collecteur: H1 | Circuit N. :1 | Superficie recouverte [m²]: 11.5 |
| --- | --- | --- |
|  | Pas | Densité [W/m²] | Puissance [W] | Température [°C] | Sup. recouverte [m²] |
| Zone de séjour | 100 | 74.1 | 853 | 28.9 | 11.5 |
| Zone marginale | 0 |  |  |  |  |
| Longueur circuit [m] | Totale: | 124 | Boucle: | 104 | Raccordement: | 20 |
|  | dT [°C] | dP [DaPa] | Débit [kg/h] | Puissance [W] | Pos. van. réglage |
|  |  |  |  | Haut | Bas | Total |  |
| Données circ. | 13.24 | 639 | 86 | 1066 | 262 | 1328 | 2,25 |

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

| Description: | Pod | Numéro: | 1017 | Collecteur: | H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superficie totale | [m²] | : 43.6 | Puissance demandée | [W] | : 2875 |
| Superficie à équiper | [m²] | : 39.6 | Puissance résiduelle | [W] | : 891 |
| Superficie marginale | [m²] | : | Puiss. installée (Passages) | [W] | : 570 |
| Température interne | [°C] | : 20.0 | Résistance revêtement | [m²K/W] | : 0.010 |
| Température local dessous | [°C] | : 10.0 | Résistance plancher | [m²K/W] | : 0.280 |
| Epaisseur de la chape | [mm] | : 45 |
| Panneau |  | : Pannello bugnato/pellicolato 25mm |
| Tube |  | : Tubo 17 mm |
| Circuits insérés |  | : 3 |

DONNES RELATIVES AUX CIRCUITS

Température de départ: 42.0 [°C]

| Collecteur: H2 | Circuit N. :1 | Superficie recouverte [m²]: 14.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Pas | Densité [W/m²] | Puissance [W] | Température [°C] | Sup. recouverte [m²] |
| Zone de séjour | 150 | 80.6 | 1136 | 27.4 | 14.1 |
| Zone marginale | 0 |  |  |  |  |
| Longueur circuit [m] | Totale: | 91 | Boucle: | 90 | Raccordement: | 1 |
|  | dT [°C] | dP [DaPa] | Débit [kg/h] | Puissance [W] | Pos. van. réglage |
|  |  |  |  | Haut | Bas | Total |  |
| Données circ. | 12.00 | 596 | 99 | 1136 | 244 | 1381 | 3,25 |

| Collecteur: H2 | Circuit N. :2 | Superficie recouverte [m²]: 14.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Pas | Densité [W/m²] | Puissance [W] | Température [°C] | Sup. recouverte [m²] |
| Zone de séjour | 150 | 80.6 | 1136 | 27.4 | 14.1 |
| Zone marginale | 0 |  |  |  |  |
| Longueur circuit [m] | Totale: | 85 | Boucle: | 84 | Raccordement: | 1 |
|  | dT [°C] | dP [DaPa] | Débit [kg/h] | Puissance [W] | Pos. van. réglage |
|  |  |  |  | Haut | Bas | Total |  |
| Données circ. | 12.00 | 554 | 99 | 1136 | 244 | 1380 | 3,25 |

| Collecteur: H2 | Circuit N. :3 | Superficie recouverte [m²]: 11.4 |
| --- | --- | --- |
|  | Pas | Densité [W/m²] | Puissance [W] | Température [°C] | Sup. recouverte [m²] |
| Zone de séjour | 150 | 80.6 | 923 | 27.4 | 11.4 |
| Zone marginale | 0 |  |  |  |  |
| Longueur circuit [m] | Totale: | 80 | Boucle: | 80 | Raccordement: | 1 |
|  | dT [°C] | dP [DaPa] | Débit [kg/h] | Puissance [W] | Pos. van. réglage |
|  |  |  |  | Haut | Bas | Total |  |
| Données circ. | 12.00 | 368 | 80 | 923 | 198 | 1121 | 2,25 |

LISTE COLLECTEURS

| Code Collecteur | Surface à équiper | N. Circ. | Tempeau [°C] | Débit [kg/h] | DpMax [DaPa] | Puiss. Haut [W] | Puiss. Bas [W] | Puiss. Tot [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2 | 53 | 4 | 42 | 377 | 723 | 4337 | 933 | 5270 |
| H1 | 88 | 9 | 42 | 862 | 1033 | 9632 | 2068 | 11701 |

| TOTAL | 141 | 13 |  | 1239 |  | 13970 | 3001 | 16971 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Puissance planchers chauffants: | 16971 | [W] |
| --- | --- | --- |
| Puissance à intégrer : | -906 | [W] |
| Puissance demandée au générateur : | 17877 | [W] |
| Surface totale locaux : | 164 | [m²] |
| Besoin total tube : | 1277 | [m] |
| Contenance en eau de l’installation ( tubes) : | 169 | [litres] |

Subdivision des rouleaux en circuits

____________________

| Rouleau n. | 1 | Tube: | TUBO17 | Confec.[m]: | 600 | Ecart[m]: | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Local | Circuit n. | Long. m | VT | Mt initial | Mt final | Mt posés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,008- Hol | 1 | 87 | 2,25 |  |  |  |
| 1,009- Dormitor115 | 1 | 87 | 2,25 |  |  |  |
| 1,010- Dormitor110 | 1 | 110 | 3,75 |  |  |  |
| 1,013- DormitorM15 | 1 | 85 | 2 |  |  |  |
| 1,014- DormitorM10 | 1 | 99 | 2,75 |  |  |  |
| 1,016- Baie | 1 | 124 | 2,25 |  |  |  |

| Rouleau n. | 2 | Tube: | TUBO17 | Confec.[m]: | 600 | Ecart[m]: | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Local | Circuit n. | Long. m | VT | Mt initial | Mt final | Mt posés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,007- Dressing | 1 | 99 | 4,25 |  |  |  |
| 1,012- Dormitor210 | 1 | 82 | 1,75 |  |  |  |
| 1,015- BaieM | 1 | 137 | 2,75 |  |  |  |
| 1,017- Pod | 1 | 91 | 3,25 |  |  |  |
| 1,017- Pod | 2 | 85 | 3,25 |  |  |  |
| 1,017- Pod | 3 | 80 | 2,25 |  |  |  |

| Rouleau n. | 3 | Tube: | TUBO17 | Confec.[m]: | 120 | Ecart[m]: | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Local | Circuit n. | Long. m | VT | Mt initial | Mt final | Mt posés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,011- Dormitor215 | 1 | 111 | 4,25 |  |  |  |

TABLEAU RECAPITULATIF DES LOCAUX AVEC PUISSANCE A INTEGRER

| N. | Local | Puissance Demandée [W] | Puissance Résiduelle [W] | Puissance Résiduelle % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1010 | Dormitor110 | 689 | -129 | -19% |
| 1012 | Dormitor210 | 763 | -181 | -24% |
| 1014 | DormitorM10 | 1379 | -502 | -36% |
| 1016 | Baie | 947 | -94 | -10% |